## JAKA STRUJA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA
Napomena: sva ispitivanja instalacija i uređaja, te puštanje u pogon i eduukacija korisnika sastavni su dio stavki
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA | PONUĐENI PROIZVOD
A. |  | Jaka struja
1. |  | Kabeli
Dobava postava i spajanje kabela. Kabeli se polažu podžbukno u pripremljenom šlicu, u instalacionim cijevima i po kabelskoj trasi. Spajanje kabela se odnosi na oba kraja; na razdjelniku i elementu kojega spaja.
Navesti cijenu za svaki kabel pojedinačno!
Polažu se:
|  | Ppy 3x1,5mm2 | m | 500 |  | 0
|  | Ppy 3x2,5mm2 | m | 300 |  | 0
|  | PP00y 3x1,5mm2 | m | 900 |  | 0
|  | PP00y 3x2,5mm2 | m | 500 |  | 0
|  | PP00y 5x2,5mm2 | m | 35 |  | 0
|  | PP00y 5x10mm2 | m | 180 |  | 0
|  | NYY-J 4x50mm2 + Cu50mm2 | m | 100 |  | 0
|  | HXHXFe E180/90 3x1,5mm2 | m | 65 |  | 0
|  | JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 300 |  | 0
|  | Pyf 4mm2 | m | 100 |  | 0
|  | Pyf 6mm2 | m | 100 |  | 0
|  | Pyf 10mm2 | m | 150 |  | 0
|  | Pyf 16mm2 | m | 100 |  | 0
|  | UKUPNO Kabeli: |  |  |  | 0
2. |  | Razdjelnici
Kod nuđenja cijena za el.razdjelnike, potrebno je dati konačnu komplet cijenu za pojedini razdjelnik.
2. | 1 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rskl. Razdjelnik je izrađen iz antikorozivno zaštićenog lima, za p/ž ugradnju, obojan i lakiran IP30, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
|  | - katodni odvodnici prenapona, 0,28kV, 40kA, tip 1+2. | kom | 4
|  | - predosigurači kat.odvodnika prenapona C 40A/4 | kom | 1
|  | -ožičenje za ograničavač strujnog opterećenja OSO, (u ugovoru sa HEP-om) -REZERVA | kom | 1
|  | -glavna automatska sklopka NS40, R, OI 230V, 50Hz. | kom | 1
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,3A,4p | kom | 2
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 2
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 25/0,3A,2p | kom | 1
|  | -kombinirana strujna dif. sklopka-osigurač KZS 10/0,03A | kom | 1 | 5
|  | -automatski osigurač C4A | kom | 1
|  | -automatski osigurač C6A | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 14
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 20
|  | -automatski osigurač C10A/3p | kom | 1
|  | -automatski osigurač C16A/3p | kom | 1
|  | -automatski osigurač C32A/3p | kom | 5
|  | -automat-fotorelej sa sondom i kabelom | kom | 1
|  | -sklopnik CNP 11 | kom | 1
|  | -sklopka 10A/102 | kom | 2
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
2. | 2 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rs. Razdjelnik je izrađen od tvrde plastike, za n/ž ugradnju, obojan i lakiran k IP55, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 1
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 3 |  | 0
2. | 3 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika Rtrg1. Razdjelnik je izrađen od tvrde plastike, za n/p/ž ugradnju,IP55, klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", DIN šina, N i PE sabirnicama, linijama za zatvaranje otvora, te potrebnim naljepnicama. Sve djelove pod naponom koji se mogu nehotično dodirnuti prekriti izolacionom pregradom, te predvidjeti dovoljno mjesta rezerve. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata. Sa sljedećom opremom:
|  | -strujna diferencijalna sklopka FI 40/0,03A,4p | kom | 1
|  | -automatski osigurač C10A | kom | 1
|  | -automatski osigurač C16A | kom | 1
|  | -redne stezaljke, spojni vodiči, Cu sabirnice, stabilne natpisne ploče, vijci i ostali sitni pribor, uzemljenje vrata, komplet sa bojanjem po izboru arhitekta i ispitivanjem, te isporukom el. sheme izvedenog stanja. | kpl | 1
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Razdjelnici: |  |  |  | 0
3. |  | Rasvjeta
-Sva rasvjetna tijela u troškovniku su sa žaruljama (LED, štednim ili fluocijevima), te ih treba predvidjeti od kvatitetnih materijala, kvalitetne završne obrade, sa uključenim svim potrebnim elementima: spojnim i montažnim materijalom, priključnom kutijom, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima, prespojnim kabelima, transformatorima i elektronskim predspojnim spravama za štedne, LED i fluo svjetiljke.
3. | 1 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 21W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1780lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 10 |  | 0
3. | 2 | Dobava i montaža stropne ugradne LED svjetiljke, s aluminijskim kućištem i opalnim polikarbonatnim difuzorom, promjera 220mm (± 10%), snage svjetiljke maksimalno 15,5W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, 3000K, CRI>=80, IP44, IK07, CLII, životni vijek minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 2 |  | 0
3. | 3 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, dužine 1265 mm, polikarbonatno kućište i difuzor, 4000K, CRI>=80, CLI, IP65, IK08, snage 24W, svjetlosni tok svjetiljke 2490 lm, životni vijek svjetiljke minimalno 50000h pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 15 |  | 0
3. | 4 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, dužine 1565 mm, polikarbonatno kućište i difuzor, 4000K, CRI>=80, CLI, IP65, IK08, snage 80W, svjetlosni tok svjetiljke 8300 lm, životni vijek svjetiljke minimalno 50000h pri 70% svjetlosnog toka, | kom | 60 |  | 0
3. | 5 | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 3,2W, autonomije 3h, pripravni spoj, IP65, | kom | 24 |  | 0
3. | 6 | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne zidne sigurnosne/protupanične svjetiljke za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 3,2W, autonomije 3h, trajni spoj s piktogramskom naljepnicom, vidljivost E=25m, IP65, | kom | 10 |  | 0
3. | 7 | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne sigurnosne/protupanične svjetiljke, simetrične raspodjele svjetlosti, za pojedinačno napajanje, prema DIN VDE 0108 i HRN EN 60598, Dio 2.22, sa izvorom LED 2,5W, autonomije 3h, pripravni spoj, IP65, | kom | 15 |  | 0
|  | UKUPNO Rasvjeta: |  |  |  | 0
4. |  | Prekidači i priključnice
4. | 1 | Dobava montaža i spajanje sklopki 10A, 230V.
|  | -Običnih | kom | 6 |  | 0
|  | -Običnih vodotijesnih | kom | 5 |  | 0
|  | -Običnih sa sijalicom (za upravljenje radom bojlera) | kom | 3 |  | 0
|  | -Set od 4 kom | kom | 1 |  | 0
|  | -Set od 6 kom vodotijesnih | kom | 3 |  | 0
4. | 2 | Dobava montaža i spajanje tipkala 10A, 230V.
|  | -Tipkalo za isklop napona sa natpisom, crvene boje, IP44-65, Sa poklopcem. | kom | 5 |  | 0
4. | 3 | Dobava montaža i spajanje priključnica:
|  | -jednofaznih p/ž šuko 16A, 230V | kom | 10 |  | 0
|  | -jednofaznih dvostrukih p/ž šuko (ili dvije u istom kućištu) 16A, 230V | kom | 8 |  | 0
|  | -jednofaznih p/ž šuko 16A, 230V, IP44. | kom | 6 |  | 0
|  | -jednofaznih n/ž šuko 16A, 230V, IP65. | kom | 7 |  | 0
|  | -trofaznih n/ž šuko 16A, 400V, IP65. | kom | 6 |  | 0
|  | UKUPNO Prekidači i priključnice: |  |  |  | 0
5. |  | Ostali elektroradovi i materijal
5. | 1 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje
|  | -PK 100 | m | 120 |  | 0
|  | -nosači konzolni, stropni | kpl | 1 |  | 0
|  | -skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci, nosači i sl | kpl | 1 |  | 0
5. | 2 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje
|  | -PK 200 | m | 26 |  | 0
|  | -nosači konzolni, stropni | kpl | 1 |  | 0
|  | -skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci, nosači i sl | kpl | 1 |  | 0
5. | 3 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje
|  | -PK 100 (E90) | m | 60 |  | 0
|  | -nosači konzolni, stropni | kpl | 1 |  | 0
|  | -skretnice, prijelazni komadi tiplovi, vijci, nosači i sl | kpl | 1 |  | 0
5. | 4 | Dobava montaža i spajanje kabelske brtvene uvodnice energetskih, signalnih i drugih kabela , Uvodnica 120x120mm, vodootporne. Komplet sa spojnim, montažnim priborom. | kpl | 1 |  | 0
5. | 5 | Dobava montaža i spajanje kabelske brtvene uvodnice energetskih, signalnih i drugih kabela , Uvodnica 120x120mm, vatrootporne E90. Komplet sa spojnim, montažnim priborom. | kpl | 2 |  | 0
5. | 6 | Dobava i montaža vatrootpornog sredstva S-90 za zaštitu kabela i kabelskih trasa od požara sa obje strane požarne zone U DUŽINI MIN. 1,5 m, prskanje po cijelom oplošju kabela, (vatrootporno brtvljenje svih kabela jake i slabe struje kada prolaze kroz zid između različitih požarnih zona) | kg | 10 |  | 0
|  | Dobava i montaža vatrootpornog sredstva S-90za zatvaranje (vatrootporno brtvljenje) svih manjih rupa kroz koje prolaze kabeli jake i slabe struje između različitih požarnih zona kroz masivne zidove debljine 20 cm i prosječne površine 0,1m2 kroz koje prolaze slobodni kabeli ili kabelske trase. Ukupno proboja komplet: | kpl | 4 |  | 0
5. | 7 | Dobava montaža i spajanje obujmica za cijevi/kabele. D10-26mm, sa spojnim i montažnim priborom na zid/strop | kom | 200 |  | 0
5. | 8 | Dobava i montaža raznih cijevi za uvlačenje kabela kao i instalacionih kutija. Kabeli se polažu u instalacionim cijevima.
|  | - PNT cijevi, Ø16 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 300 |  | 0
|  | - PNT cijevi, Ø20 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 100 |  | 0
|  | - CS cijevi, Ø20/25 mm | m | 300 |  | 0
|  | - PEHDk cijevi, Ø100 mm | m | 80 |  | 0
5. | 9 | Dobava, postava i spajanje raznih instalacionih podžbuknih i nadžbuknih kutija za spajanje kabela, sa uklj.poklopcima:
|  | instalacione kutije raznih promjera o60, o78 i sl. | kom | 50 |  | 0
|  | instalacione kutije raznih veličina (100x100, 100x120 ili sl.) | m | 25 |  | 0
5. | 10 | Dobava i postava izolacionog tepiha ispred razdjelnika atestiranih i ispitanih, širine 1200 mm, debljine 5 mm.Minimalna dužina ispred razdjelnika je 1000 mm. Rezati ga prema situaciji na licu mjesta.
|  | Ukupna dužina tepiha je: | m | 2 |  | 0
5. | 11 | Spajanje el.uređaja, te puštanje u pogon:
|  | El izvod za napu: | kom | 1 |  | 0
|  | El izvod za reklamu: | kom | 4 |  | 0
|  | El izvod za motor vrata (komplet sa n/ž tipkalom 1-0-2 i ključem): | kom | 5 |  | 0
|  | El izvod za ventilator | kom | 2 |  | 0
|  | El izvod za bojler | kom | 3 |  | 0
5. | 12 | Izrada el. shema prema tehnologiji, te spajanje svih kabela strojarskih instalacija na oba kraja, priprema krajeva kabela i spajanje. Spajanje se odnosi na sve elemente strojarskih instalacija : vanjskih VRV jedinica, unutarnje jedinice, termostati fancoila, fancoila, razdjelnika srojarskih instalacija, svih cirkulacionih crpki, crpka potrošne tople vode, sva oprema za pripremu potrošne tople vode, plinskog trošila i svih sličnih strojarskih elemenata. U stavku je uključeno i spajanje po svim elementima glavne zgrade.
Ovi radovi se izvode u kordinaciji sa monterom uređaja. Dobava nije uključena u cijenu.
|  | Komplet | kpl | 1 |  | 0
5. | 13 | Izrada svih potrebnih proboja, rupa u zidu za razdjelnike, razvodne kutije, štemanje šliceva za polaganje kabela:nakon polaganja kabela i montaže odgovarajuće opreme, šliceve zatvoriti, rupe obraditi. Rupe i šliceve zatvoriti, pokupiti otpad i odvesti na gradilišni deponij, a mjesto rada očistiti. U ovu stavku spada izrada svih proboj, rupa i šliceva za potrebe instalacija jake struje, slabe struje i gromobrana, te kompletna gradjevinska pripomoć. Šlicevi 2cmx3cm dužine 10m u betonu. | kpl | 1 |  | 0
5. | 14 | Izrada projekta izvedenog stanja s ucrtanim svim izmjenama, jake struje, slabe struje i gromobrana. | kpl | 1 |  | 0
5. | 15 | Ispitivanje izvedene instalacije, te izdavanje atesta o ispitivanju. | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Ostali elektroradovi i materijal: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO JAKA STRUJA |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## SLABA STRUJA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA SLABA STRUJA
Napomena: sva ispitivanja instalacija i uređaja, te puštanje u pogon i eduukacija korisnika sastavni su dio stavki
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA | PONUĐENI PROIZVOD
B. |  | Slaba struja
1. |  | Informatika/telefon
1. | 1 | Dobava montaža i spajanje samostojećeg glavnog komunikacijskog ormara KO 19" veličine 19 U dimenzija 700x600x600, sa zidnim nosačima, opremljen sa: | kom | 1
|  | ventilatorska jedinica 2x35W s termostatom | kom | 1
|  | optički panel 8xLC SM | kom | 1
|  | prespojni patch panel 24xRJ45 Cat 6 UTP | kom | 1
|  | ISDN patch panel 25xRJ45 Cat 3 | kom | 1
|  | vodilica kabela horizontalna sa 5 većih prstenova | kom | 2
|  | polica za odlaganje, fiksna, dubine 450 mm | kom | 1
|  | vodilica kabela vertikalna | kom | 2
|  | slijepi pokrov 19" 2U | kom | 2
|  | slijepi pokrov 19" 1U | kom | 2
|  | kabel, optički, prespojni, 50-62.5/125um, LC-LC, Duplex, 2m, LSZH | kom | 1
|  | -panel UPS 630VA, 230 V, | kom | 1
|  | letva za napajanje 5x220 V sa prekidačem | kom | 1
|  | prespojni patch kabel Cat 6 UTP, dužine 2 m | kom | 25
|  | komplet za prenaponsku zaštitu ormara | kom | 1
|  | komplet za uzemljenje ormara | kom | 1
Konačna aktivna oprema prema izboru investitora
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
1. | 2 | Dobava montaža i spajanje IKO ormara, za n/ž ugradnju, obojan i lakiran Multimedijalni razdjelnik klase zaštite II, komplet sa vratima i zatvaračem sa bravicom na "klik", za montažu informatičke i TV opreme (ruter- WiFi ili sl.). Komplet sa perforiranom montažnom pločom, duplom utičnicom, klema za izjednačenje potencijala, upuštena DIN šina (npr. za montiranje Patch-modula), E-Dat modulima Cat6, ostali sitni i spojni materijal do pune funkcionalnosti. Dimenzije prilagoditi mjestu ugradnje i broju elemenata.
|  | komplet | kom | 4 |  | 0
1. | 3 | Dobava montaža i spajanje p/ž tel.razdjelnika UKO-1, sa 2x10x2 KRONE LSA-PLUS regleta, sa prenaponskom zaštitom za vanjske linije do 1x10 parica, 10kA, 180V, i poklopcem.
|  | komplet | kom | 1 |  | 0
1. | 4 | Dobava, motaža i spajanje na oba kraja kabela UTP Cat 6. Kabeli se polažu dijelom u instalacijske cijevi, dijelom na kabelske trase. | m | 250 |  | 0
1. | 5 | Dobava, motaža i spajanje svjetlovodnog kabela za vezu komunikacijskog ormara KO i uvodnog telefonskog ormarića UKO-1. VIŠEMODNI OPTIČKI KABEL A-DQ(ZN)B2Y 8G50/125 8niti | m | 8 |  | 0
1. | 6 | Dobava, montaža i spajanje instalacionih cijevi za uvlačenje kabela:
|  | -CS 20/25 mm | m | 100 |  | 0
|  | - PNT cijevi, Ø16 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 100 |  | 0
1. | 7 | Dobava montaža i spajanje inf/tv p/n/ž priključnica RJ45 Cat6. | kom | 5 |  | 0
1. | 8 | Ispitivanje izvedene instalacije, označavanje svih priključaka na početku i kraju, mjerenje na svim vezama strukturnog kabliranja prema standardu ISO 11801 klasa D, te izrada protokola o ispitivanju za svaki UTP kabel. Izdavanje svih atesta na CD-u u 3 primjerka | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Informatika/telefon: |  |  |  | 0
2. |  | Televizija
2. | 1 | Dobava montaža i spajane antenskog sustava sa slijedećim elementima:
|  | -Antenski stup 48/1500 mm s priborom za učvršćenje i uzemljenje | komplet | 1
|  | -Antena UHF | kom | 1
|  | -Antena VHF | kom | 1
|  | -SAT antena offset aluminij 1,0 m | kom | 1
|  | -Nosač za dva LNB | kom | 1
|  | -LNB pretvarač quatro 0,2 dB | kom | 1
|  | -Kauflex cijev 40 mm (8m) za zaštitu kabela od uvoda u objekat do antena | kom | 1
|  | -Sabirnica za uzemljenje opleta koax kabela za 10priključaka(montirati na ulazu u Tv stanicu) komplet sa KO prenapona. | kom | 1
|  | -Sitni nespecifirani montažni materijal, | komplet | 1
|  | Točnu poziciju antenskog sustava na krovu dogovoriti s arhitektom ili investitorom | kom | 1
|  | UKUPNO ANTENSKI SUSTAV: | komplet | 1 |  | 0
2. | 2 | Dobava, motaža i spajanje distribucijskog pojačala 5-860 MHz 115 dB s regulacijom pojačanja i karakteristike gušenja s povratnim pojasom 5-30MHz | komplet | 1 |  | 0
2. | 3 | Dobava, motaža i spajanje multiswicha za SAT 10/6 | komplet | 1 |  | 0
2. | 4 | Dobava, motaža i spajanje završne priključnice (SAT/TV/FM) 5-2400 MHz | komplet | 5 |  | 0
2. | 5 | Dobava i polaganje koaksialnog kabela tip CATV DROP CABLE 1.13/4,8 AF tri-shield>90dB, Φ7mm za povezivanje TV opreme od centralne stanice do krajnih TV priključnica. Kabel se polaže od centrale TV dijelom po PK trasi, a dijelom kroz instalacijsku cijev | m | 400 |  | 0
2. | 6 | Dobava, montaža i spajanje instalacionih cijevi za uvlačenje kabela:
|  | -CS 20/25 mm | m | 50 |  | 0
|  | -CS 40 mm | m | 20 |  | 0
|  | - PNT cijevi, Ø16 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 100 |  | 0
2. | 7 | Pripremno završni radovi, ispitivanje instalacije, podešavanje nivoa signala, mjerenje na svim priključnim mjestima, te izdavanje atesta o ispitivanju. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Televizija: |  |  |  | 0
3. |  | Odimljavanje
3. | 1 | Dobava montaža i spajanje centrale za odimljavanje, sa UPS-om / baterijama min. 72 sata, mogućnost upravljanja preko vatrodojavne centrale, izlaz 2A, nad/podžbukna, sa vanjskim senzorom za kišu, polugama. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori". Sustav za otvaranje prozora zaokretno prema unutra. Uključen okov za ugradnju motora i mehaničko zaključavanje prozora i elektromotora, te elektromotor / hod 200, 24V DC, EV1. Za instalaciju motora osigurati min. 50mm na okviru i 40mm krilu prozora. Sa svim potrebnim elementima za rad, do pune funkcionalnosti za otvaranje prozora za odimljavanje. | komplet | 6 |  | 0
3. | 2 | Dobava montaža i spajanje sklopke 1-0-2 za ručno upravljanje prozorom za odimljavanje 24V | komplet | 6 |  | 0
3. | 3 | Dobava montaža i spajanje tipkala za alarm sustava za odimljavanje 24V DC , VdS, boja RAL 2011 orange | komplet | 6 |  | 0
3. | 4 | Dobava montaža i spajanje kabela na oba kraja. Kabel se polaže u instalacionim cijevima i kabelskim trasama.
|  | NHXHX FE 180/E90y 5x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8mm | m | 60 |  | 0
3. | 5 | Dobava i montaža raznih cijevi za uvlačenje kabela kao i instalacionih kutija. Kabeli se polažu u instalacionim cijevima i na kabelskim trasama.
|  | -CS 20/25 | m | 80 |  | 0
|  | - PNT cijevi, Ø20 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 100 |  | 0
3. | 6 | Ispitivanje izvedene instalacije, te izdavanje atesta o ispitivanju od ovlaštene ustanove montaža opreme, probni rad, puštanje u pogon, pismena i usmena uputstva. | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO Odimljavanje: |  |  |  | 0
|  | UKUPNO SLABA STRUJA: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (bez PDV-a):

## GROMOBRAN
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA GROMOBRAN
Napomena: sva ispitivanja instalacija i uređaja, te puštanje u pogon i eduukacija korisnika sastavni su dio stavki
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
C. |  | Gromobran
C. | 1 | Dobava montaža i spajanje krovne hvataljke-(AL žica o8 mm). Montira se na odgovarajućim nosačima 1kom/0,75m.
|  | komplet | m | 260 |  | 0
C. | 2 | Dobava montaža i spajanje odgovarajućih nosača krovne hvataljke (za montažu na zid/pod ili sl.)
|  | komplet | kom | 290 |  | 0
C. | 3 | Dobava montaža i spajanje pocinčane trake FeZn 25x4 mm u temeljima (ili podložnom bezonu ispod hidroizolacije). | m | 230 |  | 0
|  | Traku na više mjesta povezati sa armaturnim željezom varenjem ili stezaljkama za armaturu. | komplet | 1 |  | 0
|  | Napomena: Sve prolaze-izvode kroz hidroizolaciju, te spojeve izvedene križnom spojkom kvalitetno brtviti zalivenim bitumenom ili sl. | komplet | 1 |  | 0
C. | 4 | Dobava montaža te spajanje križnih spojki
|  | komplet | kom | 15 |  | 0
C. | 5 | Dobava montaža te spajanje križnih spojki AL žica.
|  | komplet | kom | 10 |  | 0
C. | 6 | Dobava montaža i spajanje odvoda. Prosječno se polaže:
-6m FeZn 20x3 mm
-3,5m FeZn 30x4 mm
-1kom N.B4 932
-1kom N.B4 936
-1kom inox p/ž kutija za mjerni spoj sa poklopcem (na v~1,7-2m)
-1kom križna spojka FeZn traka/ AL žica
|  | komplet odvoda | kom | 12 |  | 0
C. | 7 | Dobava montaža i spajanje odgovarajućih obujmica i spojnica za slivnik (pri tlu i vrhu). | kpl | 6 |  | 0
C. | 8 | Dobava montaža i spajanje izvoda trake FeZn 20x3mm dužine do 5m, za povezivanje svih metalnih masa, za sabirnicu za izjednačenje potencijala, komplet i točka za uzemljenje u zidu. | kpl | 5 |  | 0
C. | 9 | Dobava montaža i spajanje izvoda Cu 50mm dužine do 5m, za povezivanje svih metalnih masa, na PE sabirnicu za izjednačenje potencijala, sa dvometelnom FeZn/Cu križnom spojkom. | kpl | 1 |  | 0
C. | 10 | Dobava montaža i spajanje izvoda Cu 16mm dužine do 4m, za povezivanje svih metalnih masa, na PE sabirnicu za izjednačenje potencijala, sa dvometelnom FeZn/Cu križnom spojkom. | kpl | 1 |  | 0
C. | 11 | Dobava montaža i spajanje štapne hvataljke Al fi 8mm (sa postoljem i nosačima) za zonu vjetra 3, visine 2m, za zaštitu TV antene | kpl | 1 |  | 0
C. | 12 | Dobava montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u sanitarijama,sa svom potrebnom optemom. Povezivanje metalnih masa (kutija IP) vodičem H07V-K 16mm2 (cca 10m) međusobno na sabirnicu za IP. Uključen vod, spajanje na oba kraja,stopice i sitni pribor. U slučaju ugradnje plastičnih vodovodnih cijevi sanitarija, ova stavka otpada. | kpl | 6 |  | 0
C. | 13 | Izrada spoja uzemljenja ormarića (KO/TV,UKO i sl.) na sabirnicu za izjednačenje potencijala kabelom H07V-K 10mm2 | kpl | 10 |  | 0
C. | 14 | Dobava i izrada spojeva varenjem. Var se izvodi trakom FeZn 30x4 mm sa stijenkama metalnih konstrukcija, cjevovoda, vrata, ograde i sl. Min dužina vara je 100 mm obostrano. Nakon varenja spoj zaštititi premazom protiv korozije i bojom.
|  | komplet | kom | 6 |  | 0
C. | 15 | Dobava, montaža i spajanje elastičnog spoja užetom Cu 16 mm2, dužine do 20-50 cm, sa po dvije kabelske stopice 10mm2, za premoštenje vrata i dovratka, prirubnica, ventila, crpki, kabelskih trasa i ostalog
|  | komplet | kom | 30 |  | 0
C. | 16 | Dobava montaža i spajanje pocinčanih obujmica za vodovodne cijevi komplet sa vijcima i pripremom za spoj na Cu žicu 4 mm2.
|  | komplet | kom | 20 |  | 0
C. | 17 | Dobava montaža i spajanje pocinčanih obujmica za cijevi strojarske instalacije komplet sa vijcima i pripremom za spoj na Cu žicu 4 mm2.
|  | komplet | kom | 20 |  | 0
C. | 18 | Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta o ispitivanju od ovlaštene ustanove. | kpl | 1 |  | 0
|  | UKUPNO GROMOBRAN: |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (bez PDV-a):

## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA GROMOBRAN
Red. Br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
A. | UKUPNO JAKA STRUJA: |  |  |  | 0
B. | UKUPNO SLABA STRUJA: |  |  |  | 0
C. | UKUPNO GROMOBRAN: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0