## INKUBATOR
TROŠKOVNIK VATRODOJAVE INKUBATOR
Napomena: sva ispitivanja instalacija i uređaja, te puštanje u pogon i eduukacija korisnika sastavni su dio stavki
Napomena, vrijedi za sve stavke: ponuđač može ponuditi proizvod traženih ili boljih karakteristika
Red. Br. |  | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA | PONUĐENI PROIZVOD
A. |  | Vatrodojava
A. | 1 | Dobava, montaža i spajanje niskoprofilnih analogno adresibilnih optičkih vatrodojavnih detektora, sa podnožjem sa ugrađenim dvosmjernim izolatorom petlje, napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata, zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm), trobojna LED vidljiva 360°, mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale
|  | komplet | kom | 20 |  | 0
A. | 2 | Dobava, montaža i spajanje nadžbuknih adresabilnih ručnih javljača požara s izolatorom, crvene boje, reset ključem LED vizualna inidikacija aktivacije, po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača, višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo, ugrađen autoizolator,
|  | komplet | kom | 8 |  | 0
A. | 3 | Dobava, montaža i spajanje adresabilne vatrodojavne sirena, napajanje iz petlje, pogodna i za vanjsku ugradnju, Inim protokol, Sirena ima ugrađen autoizolator. Zvučni izlaz uz mogućnost podešavanja jačine tona.
|  | komplet | kom | 5 |  | 0
A. | 4 | Dobava, montaža i spajanje adresabilne vatrodojavne sirena sa bljeskalicom, napajanje iz petlje, pogodna i za vanjsku ugradnju, IP67, Sirena ima ugrađen autoizolator. Zvučni izlaz uz mogućnost podešavanja jačine tona.
|  | komplet | kom | 2 |  | 0
A. | 5 | Dobava, montaža i spajanje paralelnog svjetlosnog indikatora za, komplet sa pripadajućom elektronikom | kom | 2 |  | 0
A. | 6 | Dobava, montaža i spajanje ulazno-izlazne jedinice za nadzor i upravljanje, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani naponski izlaz, (za spajanje na vanjsko napajanje) i 1 relejni izlaz. sa pripadajućom montažnom kutijom | kom | 7 |  | 0
| 7. | Dobava, montaža i spajanje prespojnog plastičnog modularnog razdjelnika, 5 modula, s prozirnim vratima, sabirnice zemlje uključene u cijenu, | kom | 2 |  | 0
| 8. | Dobava, montaža i spajanje kombiniranog strujnog i prenaponskog odvodnika za zaštitu mjernih i kontrolnih sklopova, BUS sustava i telekomunikacijskih sustave, za zaštitu četiri pojedinačne linije ili dvije parice, ugradnja na montažno podnožje bez isklapanja signala BXT BAS, proizvođača Dehn, tipa XT BXT ML4 BE 24 , ili jednakovrijedno________________. | kom | 2 |  | 0
| 9. | Dobava, montaža i spajanje montažnog podnožja za strujni i prenaponski odvodnik bez isklapanja signala Dehn, tipa BXT BAS , ili jednakovrijedno________________. | kom | 2 |  | 0
A. | 10. | Dobava i montaža PVC rebraste instalacijske CS cijevi, Ø16 mm. | m | 100 |  | 0
A. | 11. | Dobava i polaganje u instalacijske cijevi i na kabelske police kabela za prijenos signala u uređajima za javljanje požara, crvene boje, sa visokovrijednom izolacijom od posebne PVC smjese i armaturom od Al folije. Ukupno je položeno:
|  | - vatrodojavni kabel, 2x2x0,8 mm2 (fleksibilan, finožilni), oklopljeni aluminijskim plaštom, crvene boje, samogasiva PVC izolacija, bezhalogeni, malodimni | m | 900 |  | 0
|  | - JE-H(St)H-FE180/E30 2X2X0.8 mm za napajanje alarmnih sirena | m | 200 |  | 0
|  | - PNT cijevi, Ø16 mm komplet sa nosačima za zid i/ili strop | m | 650 |  | 0
|  | - PEHD cijevi, Ø50 mm sa polaganjem u zemljanom rovu | m | 175 |  | 0
|  | - komunikacijski kabel za vanjsku upotrebu, oznake A-2YF(L)2Y -2x2x0,8mm | m | 200 |  | 0
A. | 12. | Dobava i postavljanje natpisnih pločica na:
- svim automatskim javljačima (oznaka zone i redni broj javljača),
- svim ručnim javljačima natpisna pločica: “POŽARNI ALARM”
- svim alarmnim sirenama natpisna pločica: “POŽARNI ALARM”
|  | -Ukupno: | komplet | 1 |  | 0
A. | 14. | Pregled i ispitivanje instalacije od ovlaštene ustanove. | komplet | 1 |  | 0
A. | 15. | Programiranje sustava, te provjera svih elemenata i adresa te puštanje u rad | komplet | 1 |  | 0
A. | 16. | Izrada dokumentacije stvarno izvedenog stanja s upisanim adresama i statusima svih elemenata sustava na CD-u i tiskanom obliku | komplet | 1 |  | 0
|  | UKUPNO VATRODOJAVA |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0